**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3 Z DNIA 01.04.2022 r.**

**W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 2 z dnia 29.03.2022 r.**

**Pytanie nr 1**

Pytanie i  odpowiedz nr 1

- w przedmiarach brak nakładów na demontaż rolet, ich zabezpieczenie i ponowny montaż w pomieszczeniach przebudowywanych

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na ww. roboty

**Odpowiedź:**

Należy dodatkowo wycenić zabezpieczenie rolet i okien

Okna i rolety zostały zamontowane, jako fabrycznie nowe w 2021r.. W Sali cięć cesarskich na szybach jest zamontowana nowa folia zaciemniająca. W związku z tym w przebudowywanych pomieszczeniach Wykonawca wyceni skuteczne zabezpieczenie rolet i okien, tak, by Zamawiający nie utracił gwarancji udzielonych przez poprzednich wykonawców. W związku z tym rolet nie należy demontować!

**Pytanie nr 2**

Pytanie i  odpowiedz nr 3

- proszę o  wskazanie  miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć  nakłady na montaż podkonstrukcji  gr. 20 mm, średnicy 370 mm, wadze 22 kg

**Odpowiedź:**

Należy dodatkowo wycenić montaż podkonstrukcji gr. 20mm, śr. 370mm, waga 22kg.

Wykonawca odpowiednio do swoich założeń przedmiarowych uwzględni nakłady na montaż przedmiotowych podkonstrukcji, np. poprzez dodanie dodatkowych pozycji przedmiarowych.

**Pytanie nr 3**

Zał. nr 5 do SOPZ pkt 23 b)

- w przedmiarach brak nakładów na podłączenie dezynfektora do kaczek i basenów (Zamawiający dostarcza myjnię)

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na podłączenie dezynfektora

**Odpowiedź:**

Należy dodatkowo wycenić montaż dezynfektora.

W przedmiarach ujęto gniazdo trójfazowe poz. przedmiarowa nr 64. Należy wycenić wykonanie odpływu o średnicy 110 mm do najbliższego pionu oraz zasilenie w wodę z WK35 zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia (Załącznik do informacji).

**Pytanie nr 4**

- Zał. nr 5 do SOPZ pkt 23 e)

- w przedmiarach brak nakładów na montaż i podłączenie lamp dezynfekcyjnych przepływowych, montażu podkonstrukcji lampy operacyjnej do stropu

- kto dostarcza podkonstrukcję lampy operacyjnej, proszę o podanie parametrów podkonstrukcji

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na roboty ww. w przedmiarach brak nakładów na montaż i podłączenie lamp dezynfekcyjnych przepływowych, montażu podkonstrukcji lampy operacyjnej do stropu

**Odpowiedź:**

Podkonstrukcję dostarczy dostawca lampy. Wykonawca zamontuje podkonstrukcję do stropu zgodnie z wytycznymi autoryzowanego serwisu producenta lampy i ujmie te roboty w pozycji przedmiarowej.

**Pytanie nr 5**

Zał. nr 5 do SOPZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.4 .... dla pomieszczeń w zał. nr 3 SOPZ .... Wykonawca poprzedzi wymianę opraw ...wykonaniem projektu wykonawczego

wymiany opraw oświetleniowych na III piętrze Budynku Głównego Szpitala

- w przedmiarach brak nakładów uwzględniających koszt wykonania projektu

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na roboty ww.

**Odpowiedzi:**

Należy wycenić nakłady na wykonanie projektu wymiany opraw oświetleniowych jednego producenta oferowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem rozkładu natężenia oświetlenia, tak by spełnić wymagania PN-EN PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy dla pomieszczeń {tabela nr …) obszaru przyległego do docelowego Bloku Porodowego i Tymczasowego Bloku Porodowego. W pozycji przedmiarowej dotyczącej tych nakładów Wykonawca poda typ opraw i producenta.

**Pytanie nr 6**

Roboty sanitarne - wentylacja i klimatyzacja w zakresie Tymczasowego Bloku Porodowego

- braki w przedmiarze

klapa ppoż. fi 125 szt 4

klapa ppoż. fi 160 szt 4 ,

Split ( 1 x 3,4 kW ) - pom. E2-3.2

odprowadzenie skroplin - rury pcv fi 32 5,00 mb , syfon fi 50 szt. 1 , dodatek z podejście fi 32

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na roboty ww.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić montaż klap ppoż. i ująć w pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiający odstąpił od montażu Splita w pom. E2-3.2

**Pytanie nr 7**

Roboty sanitarne - wentylacja w zakresie Docelowego Bloku Porodowego

- braki w przedmiarze

przepustnice fi 200 szt 1

przepustnice fi 160 szt 2

zawór fi 125 szt 1

- proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach, gdzie należy ująć nakłady na roboty ww.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie znajduje takich elementów w instalacji wentylacji.

Proszę o wskazanie rysunku i miejsca gdzie takie elementy występują.

**Pytanie nr 8**

Proszę o  info  - jakiego typu rolety sa zamontowane w oknach pomieszczeń przebudowywanych i  jaka jest ich  powierzchnia?

- w przedmiarach nie ma nakładów na zabezpieczenie  istniejącej  stolarki  okiennej folią , proszę o  wskazanie miejsca w przedmiarach gdzie należy  ująć nakła*dy  dla ww. robót*

**Odpowiedź:**

Rolety zamontowane są na wszystkich oknach pomieszczeń poddanych przebudowie. Powierzchnia okien jest podana w projekcie.

Są to rolety materiałowe na prowadnicach, powierzchnia rolet jak powierzchnia szyb.

Okna i rolety zostały zamontowane, jako fabrycznie nowe w 2021r.. W Sali cięć cesarskich na szybach jest zamontowana nowa folia zaciemniająca. W związku z tym w przebudowywanych pomieszczeniach Wykonawca wyceni skuteczne zabezpieczenie rolet i okien, tak, by Zamawiający nie utracił gwarancji udzielonych przez poprzednich wykonawców. W związku z tym rolet nie należy demontować!